佛冈县2022年电器附件质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。具体抽样数量如下：

| **序号** | **产品名称** | **第1组数量** | **第2组数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用和类似用途插头插座 | 4个 | 4个 |  |

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（1）家用或类似用途的插头插座

| **序号** | **检验项目** | **检验方法** | **强制性** | **非强制性** | **重要项** | **较重****要项** | **次要项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸的检查 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T2099.1-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 端子（一般要求） | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 防潮 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T2099.1-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 温升 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 机械强度（滚桶试验、摆锤试验） | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐热 | GB/T2099.1-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T2099.1-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕 | GB/T2099.1-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 分断容量 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 拔出插头所需的力 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 固定式插座的结构 | GB/T2099.1-2008 |  | ● |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

GB/T2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分：通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。